|  | СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (LED СВЕТИЛЬНИКИ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЛУЧ-12-С, ЛУЧ-24-С, ЛУЧ-36-С, ЛУЧ-220-С |  |
|  | ТУ 4372-027-49518441-13 |  |

1.	Назначение

Светодиодные светильники ЛУЧ-12-С, ЛУЧ-24-С, ЛУЧ-36-С, ЛУЧ-220-С (далее – «изделия») предназначены для общего и местного освещения жилых, бытовых, вспомогательных помещений, подъездов, лестничных клеток, коридоров, переходов, лифтовых холлов, тамбуров, гаражей, торговых, складских и других помещений, а также для освещения путей эвакуации в системах охранно-пожарной сигнализации в режиме дежурного или аварийного освещения. Являются полноценной заменой ламп накаливания на 60 или 40 Вт.

- Технические характеристики

| Наименование | ЛУЧ-12-С | ЛУЧ-24-С | ЛУЧ-36-С | ЛУЧ-220-С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | =12 | =24 | ~36 | ~220, 50Гц |
| Наличие дежурного режима и тип датчика* | Без датчика | есть |
|  | А | есть |
|  | Ф | есть |
|  | ФА | есть |
|  | ДА | нет | есть |
|  | ДФА | нет | есть |
| Степень защиты оболочки, IP | 56 | 54 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | УХЛ2 |
| Класс электробезопасности | III | II |
| Класс энергоэффективности | А |
| Потребляемая мощность в режиме освещения, Вт | 6 / 3 |
| Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт | 1,1 / 0,45 |
| Количество источников света, шт. | 15 / 6 |
| Световой поток, Лм | 800 / 460 |
| Цветовая температура, К | 4000 (3000 / 5000 – под заказ) |
| Оптический порог срабатывания, Лк | 10 |
| Акустический порог срабатывания, дБ | 60 |
| Время задержки выключения, сек. | 60 |
| Ресурс работы светодиодов, час. | 60 000 |
| Относит. влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+55 |
| Исполнение корпуса 1 / 2 | масса, кг | 0,21 / 0,28 |
|  | размеры, мм | 150х150х27 / 150х150х40 |

* А – акустический, Ф – фото, ФА – фотоакустический, Д – дежурный режим

3.	Наименования, модификации и принцип действия

В зависимости от модификации, изделия выпускаются мощностью 6 или 3 Вт и могут оснащаться акустическим, фото или фотоакустическим датчиками. Светильники с акустическим датчиком включаются при появлении шума и выключаются через заданное время после его пропадания. Светильники с фотодатчиком включаются при снижении уровня освещенности до порога срабатывания и выключаются при его превышении. Светильники с фотоакустическим датчиком включаются при низком уровне освещенности и наличии шума. При достаточном уровне освещенности светильники выключены и на шум не реагируют. В модификациях с индексом «Д» предусмотрен дежурный режим работы, при котором световой поток снижен до 170 Лм в 6-ваттных светильниках и до 70 Лм в 3-ваттных. Изделия имеют два варианта исполнения корпуса.

При подаче напряжения питания изделия, оснащенные датчиками, включаются на время, равное задержке выключения. По истечении времени задержки изделия переходят в штатный режим работы.

Расшифровка наименования изделия:

4.	Установка и подготовка к работе

4.1.	Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.

4.2.	Изделия устанавливаются на ровной вертикальной или горизонтальной поверхности.

4.3.	Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.) при отключенном напряжении питания.

Рис.1. Схемы подключения.

4.4.	По окончании монтажа необходимо произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

5.	Упаковка, хранение, эксплуатация

5.1.	Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

5.2.	Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -40 до +55 ºС.

5.3.	Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

5.4.	Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

6.	Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

7.	Комплект поставки

изделие, шт. 	1

паспорт, шт. 	1

упаковка, шт. 	1

комплект  ЗИП 	1

8.	Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА	Дата приемки	Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,

57-71-05, www.omelta.com      e-mail: info@omelta.com

Примечание. Внешний вид изделия на обложке паспорта соответствует корпусу исп. 1.

ЛУЧ-12-С, ЛУЧ-24-С,

ЛУЧ-36-С, ЛУЧ-220-С

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

(LED СВЕТИЛЬНИКИ)

ПАСПОРТ